## Kaltes Jahr (2013)
Parameter | Wert | Einheit | Berechnete Werte | Wert | Einheit | Beschreibung | Einheit | Summe der Werte
Anzahl Tage pro Heizperiode | 242.25 | Tage |  |  |  | Temperaturbereich |  |  | unter -9.5°C | -9.5°C bis -8.5°C | -8.5°C bis -7.5°C | -7.5°C bis -6.5°C | -6.5°C bis -5.5°C | -5.5°C bis -4.5°C | -4.5°C bis -3.5°C | -3.5°C bis -2.5°C | -2.5°C bis -1.5°C | -1.5°C bis -0.5°C | -0.5°C bis 0.5°C | 0.5°C bis 1.5°C | 1.5°C bis 2.5°C | 2.5°C bis 3.5°C | 3.5°C bis 4.5°C | 4.5°C bis 5.5°C | 5.5°C bis 6.5°C | 6.5°C bis 7.5°C | 7.5°C bis 8.5°C | 8.5°C bis 9.5°C | 9.5°C bis 10.5°C | 10.5°C bis 11.5°C | 11.5°C bis 12.5°C | 12.5°C bis 13.5°C | 13.5°C bis 14.5°C | 14.5°C bis 15.5°C | 15.5°C bis 16.5°C | 16.5°C bis 17.5°C | 17.5°C bis 18.5°C | 18.5°C bis 19.5°C | 19.5°C bis 20.5°C | 20.5°C bis 21.5°C | 21.5°C bis 22.5°C
Durchschnittstemperatur | 5.34 | °C |  |  |  | % der Tage im Temperaturbereich | % | 100% | 0% | 0% | 0.4115% | 0.4115% | 0.4115% | 1.235% | 2.469% | 4.938% | 3.292% | 4.527% | 8.23% | 6.584% | 8.642% | 4.527% | 6.996% | 4.527% | 2.881% | 2.058% | 3.704% | 1.646% | 3.704% | 5.761% | 4.938% | 5.35% | 4.938% | 2.058% | 2.881% | 0.823% | 2.058% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Energiebedarf Siedlung | 230000 | kWh/Heizperiode |  |  |  | Tage pro Heizperiode im Temperaturbereich | Tage | 242.25 | 0 | 0 | 0.99691 | 0.99691 | 0.99691 | 2.9907 | 5.9815 | 11.963 | 7.9753 | 10.966 | 19.9383 | 15.9506 | 20.9352 | 10.966 | 16.9475 | 10.966 | 6.9784 | 4.9846 | 8.9722 | 3.9877 | 8.9722 | 13.9568 | 11.963 | 12.9599 | 11.963 | 4.9846 | 6.9784 | 1.9938 | 4.9846 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizgrenztemperatur | 20 | °C | Energiebedarf pro Abweichung von 20°C und Tag | 64.7635 | kWh/T/Tag | Aussentemperatur (Mitte des Temperaturbereichs) | °C |  | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19.999 | 19.999 | 19.999
Innentemperatur hier: gleich Heizgrenztemperatur | 20 | °C |  |  |  | Mitte des Temperaturbereichs | K |  | 263.15 | 264.15 | 265.15 | 266.15 | 267.15 | 268.15 | 269.15 | 270.15 | 271.15 | 272.15 | 273.15 | 274.15 | 275.15 | 276.15 | 277.15 | 278.15 | 279.15 | 280.15 | 281.15 | 282.15 | 283.15 | 284.15 | 285.15 | 286.15 | 287.15 | 288.15 | 289.15 | 290.15 | 291.15 | 292.15 | 293.149 | 293.149 | 293.149
Heizkurvensteilheit | 1.65
[6 empty] | Benötigte Heizleistung für Siedlung | kWh/Tag |  | 1942.904 | 1878.1405 | 1813.377 | 1748.6136 | 1683.8501 | 1619.0866 | 1554.3232 | 1489.5597 | 1424.7962 | 1360.0328 | 1295.2693 | 1230.5058 | 1165.7424 | 1100.9789 | 1036.2154 | 971.452 | 906.6885 | 841.9251 | 777.1616 | 712.3981 | 647.6347 | 582.8712 | 518.1077 | 453.3443 | 388.5808 | 323.8173 | 259.0539 | 194.2904 | 129.5269 | 64.7635 | 0.064763 | 0.064763 | 0.064763
[6 empty] | Benötigte Heizleistung für diese Temperatur pro Heizperiode | kWh | 229071.5757 | 0 | 0 | 1807.7802 | 1743.2166 | 1678.653 | 4842.2684 | 9297.1553 | 17819.5476 | 11363.1898 | 14914.1866 | 25825.4313 | 19627.3278 | 24405.0326 | 12073.3891 | 17561.2933 | 10652.9904 | 6327.2307 | 4196.6326 | 6972.8665 | 2840.7974 | 5810.722 | 8135.0109 | 6198.1035 | 5875.2856 | 4648.5776 | 1614.0895 | 1807.7802 | 387.3815 | 645.6358 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Vorlauftemperatur | °C |  | 69.7734 | 68.4745 | 67.1657 | 65.8465 | 64.5166 | 63.1754 | 61.8223 | 60.4567 | 59.078 | 57.6855 | 56.2782 | 54.8554 | 53.4161 | 51.959 | 50.4829 | 48.9864 | 47.4677 | 45.925 | 44.3559 | 42.7577 | 41.1272 | 39.4604 | 37.7522 | 35.9963 | 34.1841 | 32.3038 | 30.3383 | 28.2603 | 26.0207 | 23.5063 | 20.016 | 20.016 | 20.016
[6 empty] | Vorlauftemperatur in Kelvin | K |  | 342.9234 | 341.6245 | 340.3157 | 338.9965 | 337.6666 | 336.3254 | 334.9723 | 333.6067 | 332.228 | 330.8355 | 329.4282 | 328.0054 | 326.5661 | 325.109 | 323.6329 | 322.1364 | 320.6177 | 319.075 | 317.5059 | 315.9077 | 314.2772 | 312.6104 | 310.9022 | 309.1463 | 307.3341 | 305.4538 | 303.4883 | 301.4103 | 299.1707 | 296.6562 | 293.166 | 293.166 | 293.166
Reservoirtemperatur für Erdsonde | 8 | °C | Reservoirtemperatur für Erdsonde in Kelvin | 281.15 | K | COP Erdsonde-Wärmepumpe |  |  | 2.8867 | 2.9375 | 2.991 | 3.0473 | 3.1068 | 3.1697 | 3.2363 | 3.307 | 3.3822 | 3.4625 | 3.5482 | 3.6402 | 3.7391 | 3.8458 | 3.9613 | 4.087 | 4.2242 | 4.3749 | 4.5413 | 4.7262 | 4.9332 | 5.167 | 5.4338 | 5.742 | 6.1035 | 6.5354 | 7.0647 | 7.736 | 8.6328 | 9.9483 | 12.6869 | 12.6869 | 12.6869
Gütegrad Erdsonde-Wärmepumpe | 52% | % | Jahresarbeitszahl Erdsonde | 3.8533 |  | Strombedarf pro Tag | kWh |  | 673.058 | 639.3637 | 606.2792 | 573.816 | 541.986 | 510.8018 | 480.2763 | 450.4233 | 421.2571 | 392.7927 | 365.0458 | 338.0332 | 311.7725 | 286.2822 | 261.5823 | 237.6938 | 214.6394 | 192.4433 | 171.132 | 150.7338 | 131.2802 | 112.8055 | 95.3482 | 78.9517 | 63.6655 | 49.5479 | 36.6687 | 25.1152 | 15.0041 | 6.51 | 0.0051047 | 0.0051047 | 0.0051047
|  |  | Strombedarf Erdsonde pro Heizperiode | 59448.076 | kWh | Strombedarf für diese Temperatur pro Heizperiode | kWh | 59448.076 | 0 | 0 | 604.408 | 572.045 | 540.3132 | 1527.6756 | 2872.7638 | 5388.3974 | 3359.6553 | 4307.3837 | 7278.3827 | 5391.8386 | 6527.0145 | 3139.385 | 4433.1738 | 2606.5618 | 1497.8383 | 959.2468 | 1535.434 | 601.0744 | 1177.8748 | 1574.4025 | 1140.647 | 1023.2038 | 761.6285 | 246.975 | 255.8884 | 50.0753 | 74.7888 | 0 | 0 | 0 | 0
Güte Luft-Wärmepumpe | 42% |  | Jahresarbeitszahl Luft-Wärmepumpe | 2.7853 |  | COP Luft-Wärmepumpe |  |  | 1.8055 | 1.852 | 1.9016 | 1.9545 | 2.0112 | 2.072 | 2.1374 | 2.208 | 2.2845 | 2.3677 | 2.4585 | 2.558 | 2.6676 | 2.789 | 2.9242 | 3.0759 | 3.2473 | 3.4428 | 3.668 | 3.9304 | 4.2405 | 4.6133 | 5.0706 | 5.6462 | 6.3952 | 7.414 | 8.8898 | 11.2423 | 15.6659 | 27.6495 | 7231.5868 | 7231.5868 | 7231.5868
|  |  | Strombedarf Luft-Wärmepumpe pro Heizperiode | 82242.6307 | kWh | Strombedarf pro Tag | kWh |  | 1076.1259 | 1014.1181 | 953.6225 | 894.6605 | 837.2544 | 781.4275 | 727.2037 | 674.6079 | 623.6661 | 574.4055 | 526.8543 | 481.042 | 436.9997 | 394.76 | 354.3573 | 315.8279 | 279.2104 | 244.5457 | 211.8777 | 181.2536 | 152.7244 | 126.3459 | 102.1791 | 80.2921 | 60.7617 | 43.6764 | 29.1405 | 17.282 | 8.2681 | 2.3423 | 8.9556e-06 | 8.9556e-06 | 8.9556e-06
[6 empty] | Strombedarf für diese Temperatur pro Heizperiode | kWh | 82242.6307 | 0 | 0 | 950.6792 | 891.8992 | 834.6703 | 2337.047 | 4349.7552 | 8070.3092 | 4973.93 | 6298.9593 | 10504.5635 | 7672.9167 | 9148.6698 | 4328.958 | 6005.4819 | 3463.3847 | 1948.4402 | 1218.9544 | 1901.0135 | 722.7766 | 1370.2776 | 1763.3828 | 1222.3642 | 1040.5752 | 726.8902 | 217.708 | 203.3539 | 34.4574 | 41.2127 | 0 | 0 | 0 | 0
Wirkungsgrad Pelletheizung | 90% | % | Holzpellets für diese Temperatur pro Heizperiode | 51111.1111 | kg | Holzpellets pro Tag | kg |  | 431.7564 | 417.3646 | 402.9727 | 388.5808 | 374.1889 | 359.797 | 345.4051 | 331.0133 | 316.6214 | 302.2295 | 287.8376 | 273.4457 | 259.0539 | 244.662 | 230.2701 | 215.8782 | 201.4863 | 187.0945 | 172.7026 | 158.3107 | 143.9188 | 129.5269 | 115.135 | 100.7432 | 86.3513 | 71.9594 | 57.5675 | 43.1756 | 28.7838 | 14.3919 | 0.014392 | 0.014392 | 0.014392
Energiedichte Holzpellets | 5 | kWh/kg | Volumen für Pelletspeicher | 78.6325 | m³ | Holzpellets für diese Temperatur pro Heizperiode | kg | 50904.7946 | 0 | 0 | 401.7289 | 387.3815 | 373.034 | 1076.0596 | 2066.0345 | 3959.8995 | 2525.1533 | 3314.2637 | 5738.9847 | 4361.6284 | 5423.3406 | 2682.9754 | 3902.5096 | 2367.3312 | 1406.0513 | 932.585 | 1549.5259 | 631.2883 | 1291.2716 | 1807.7802 | 1377.3563 | 1305.619 | 1033.0173 | 358.6865 | 401.7289 | 86.0848 | 143.4746 | 0 | 0 | 0 | 0
Schüttdichte Holzpellets | 650 | kg/m³

## Durchschnittliches Jahr
Parameter | Wert | Einheit | Berechnete Werte | Wert | Einheit | Beschreibung | Einheit | Summe der Werte
Anzahl Tage pro Heizperiode | 242.25 | Tage |  |  |  | Temperaturbereich |  |  | unter -9.5°C | -9.5°C bis -8.5°C | -8.5°C bis -7.5°C | -7.5°C bis -6.5°C | -6.5°C bis -5.5°C | -5.5°C bis -4.5°C | -4.5°C bis -3.5°C | -3.5°C bis -2.5°C | -2.5°C bis -1.5°C | -1.5°C bis -0.5°C | -0.5°C bis 0.5°C | 0.5°C bis 1.5°C | 1.5°C bis 2.5°C | 2.5°C bis 3.5°C | 3.5°C bis 4.5°C | 4.5°C bis 5.5°C | 5.5°C bis 6.5°C | 6.5°C bis 7.5°C | 7.5°C bis 8.5°C | 8.5°C bis 9.5°C | 9.5°C bis 10.5°C | 10.5°C bis 11.5°C | 11.5°C bis 12.5°C | 12.5°C bis 13.5°C | 13.5°C bis 14.5°C | 14.5°C bis 15.5°C | 15.5°C bis 16.5°C | 16.5°C bis 17.5°C | 17.5°C bis 18.5°C | 18.5°C bis 19.5°C | 19.5°C bis 20.5°C | 20.5°C bis 21.5°C | 21.5°C bis 22.5°C
Durchschnittstemperatur | 6.37 | °C |  |  |  | % der Tage im Temperaturbereich | % | 100% | 0.2398% | 0.2398% | 0.2741% | 0.3426% | 0.4454% | 0.5481% | 1.199% | 1.37% | 2.193% | 3.255% | 4.488% | 5.242% | 6.372% | 6.475% | 6.064% | 6.612% | 5.824% | 6.92% | 5.79% | 5.036% | 4.967% | 5.207% | 4.796% | 4.248% | 4.042% | 3.049% | 2.227% | 1.096% | 0.7194% | 0.4111% | 0.1713% | 0.06852% | 0.06852%
Energiebedarf Siedlung | 201600 | kWh/Heizperiode |  |  |  | Tage pro Heizperiode im Temperaturbereich | Tage | 242.25 | 0.58094 | 0.58094 | 0.66393 | 0.82991 | 1.0789 | 1.3279 | 2.9047 | 3.3196 | 5.3114 | 7.8841 | 10.8718 | 12.6976 | 15.4363 | 15.6853 | 14.6894 | 16.0172 | 14.1084 | 16.7641 | 14.0254 | 12.1996 | 12.0337 | 12.6146 | 11.6187 | 10.2909 | 9.7929 | 7.3862 | 5.3944 | 2.6557 | 1.7428 | 0.99589 | 0.41495 | 0.16598 | 0.16598
Heizgrenztemperatur | 20 | °C | Energiebedarf pro Abweichung von 20°C und Tag | 61.0564 | kWh/T/Tag | Aussentemperatur (Mitte des Temperaturbereichs) | °C |  | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19.999 | 19.999 | 19.999
Innentemperatur hier: gleich Heizgrenztemperatur | 20 | °C |  |  |  | Mitte des Temperaturbereichs | K |  | 263.15 | 264.15 | 265.15 | 266.15 | 267.15 | 268.15 | 269.15 | 270.15 | 271.15 | 272.15 | 273.15 | 274.15 | 275.15 | 276.15 | 277.15 | 278.15 | 279.15 | 280.15 | 281.15 | 282.15 | 283.15 | 284.15 | 285.15 | 286.15 | 287.15 | 288.15 | 289.15 | 290.15 | 291.15 | 292.15 | 293.149 | 293.149 | 293.149
Heizkurvensteilheit | 1.65
[6 empty] | Benötigte Heizleistung für Siedlung | kWh/Tag |  | 1831.6907 | 1770.6343 | 1709.578 | 1648.5216 | 1587.4653 | 1526.4089 | 1465.3526 | 1404.2962 | 1343.2398 | 1282.1835 | 1221.1271 | 1160.0708 | 1099.0144 | 1037.9581 | 976.9017 | 915.8454 | 854.789 | 793.7326 | 732.6763 | 671.6199 | 610.5636 | 549.5072 | 488.4509 | 427.3945 | 366.3381 | 305.2818 | 244.2254 | 183.1691 | 122.1127 | 61.0564 | 0.061056 | 0.061056 | 0.061056
[6 empty] | Benötigte Heizleistung für diese Temperatur pro Heizperiode | kWh | 200875.6005 | 1064.0937 | 1028.6239 | 1135.0333 | 1368.1205 | 1712.6841 | 2026.8451 | 4256.3748 | 4661.7438 | 7134.4949 | 10108.8901 | 13275.8357 | 14730.0971 | 16964.6938 | 16280.6336 | 14350.0636 | 14669.2917 | 12059.7286 | 13306.2384 | 10276.1049 | 8193.5215 | 7347.3136 | 6931.8104 | 5675.1664 | 4398.254 | 3587.5159 | 2254.8652 | 1317.4493 | 486.4428 | 212.8187 | 60.8054 | 0.025336 | 0.010134 | 0.010134
[6 empty] | Vorlauftemperatur | °C |  | 69.7734 | 68.4745 | 67.1657 | 65.8465 | 64.5166 | 63.1754 | 61.8223 | 60.4567 | 59.078 | 57.6855 | 56.2782 | 54.8554 | 53.4161 | 51.959 | 50.4829 | 48.9864 | 47.4677 | 45.925 | 44.3559 | 42.7577 | 41.1272 | 39.4604 | 37.7522 | 35.9963 | 34.1841 | 32.3038 | 30.3383 | 28.2603 | 26.0207 | 23.5063 | 20.016 | 20.016 | 20.016
[6 empty] | Vorlauftemperatur in Kelvin | K |  | 342.9234 | 341.6245 | 340.3157 | 338.9965 | 337.6666 | 336.3254 | 334.9723 | 333.6067 | 332.228 | 330.8355 | 329.4282 | 328.0054 | 326.5661 | 325.109 | 323.6329 | 322.1364 | 320.6177 | 319.075 | 317.5059 | 315.9077 | 314.2772 | 312.6104 | 310.9022 | 309.1463 | 307.3341 | 305.4538 | 303.4883 | 301.4103 | 299.1707 | 296.6562 | 293.166 | 293.166 | 293.166
Reservoirtemperatur für Erdsonde | 8 | °C | Reservoirtemperatur für Erdsonde in Kelvin | 281.15 | K | COP Erdsonde-Wärmepumpe |  |  | 2.8867 | 2.9375 | 2.991 | 3.0473 | 3.1068 | 3.1697 | 3.2363 | 3.307 | 3.3822 | 3.4625 | 3.5482 | 3.6402 | 3.7391 | 3.8458 | 3.9613 | 4.087 | 4.2242 | 4.3749 | 4.5413 | 4.7262 | 4.9332 | 5.167 | 5.4338 | 5.742 | 6.1035 | 6.5354 | 7.0647 | 7.736 | 8.6328 | 9.9483 | 12.6869 | 12.6869 | 12.6869
Gütegrad Erdsonde-Wärmepumpe | 52% | % | Jahresarbeitszahl Erdsonde | 4.0168 |  | Strombedarf pro Tag | kWh |  | 634.5316 | 602.7661 | 571.5754 | 540.9703 | 510.9623 | 481.5631 | 452.7849 | 424.6408 | 397.144 | 370.3089 | 344.1503 | 318.684 | 293.9264 | 269.8952 | 246.6091 | 224.088 | 202.3532 | 181.4277 | 161.3362 | 142.1057 | 123.7656 | 106.3484 | 89.8904 | 74.4324 | 60.0213 | 46.7118 | 34.5697 | 23.6776 | 14.1452 | 6.1373 | 0.0048125 | 0.0048125 | 0.0048125
|  |  | Strombedarf Erdsonde pro Heizperiode | 50009.1136 | kWh | Strombedarf für diese Temperatur pro Heizperiode | kWh | 50009.1136 | 368.6218 | 350.1681 | 379.4837 | 448.9554 | 551.2669 | 639.4445 | 1315.1937 | 1409.6502 | 2109.394 | 2919.5604 | 3741.5295 | 4046.5165 | 4537.1299 | 4233.3744 | 3622.5308 | 3589.2659 | 2854.8861 | 3041.4783 | 2262.8112 | 1733.6385 | 1489.3529 | 1341.5421 | 1044.41 | 765.973 | 587.7829 | 345.0214 | 186.4829 | 62.8806 | 24.6524 | 6.1121 | 0.001997 | 0.00079879 | 0.00079879
Güte Luft-Wärmepumpe | 42% |  | Jahresarbeitszahl Luft-Wärmepumpe | 2.9773 |  | COP Luft-Wärmepumpe |  |  | 1.8055 | 1.852 | 1.9016 | 1.9545 | 2.0112 | 2.072 | 2.1374 | 2.208 | 2.2845 | 2.3677 | 2.4585 | 2.558 | 2.6676 | 2.789 | 2.9242 | 3.0759 | 3.2473 | 3.4428 | 3.668 | 3.9304 | 4.2405 | 4.6133 | 5.0706 | 5.6462 | 6.3952 | 7.414 | 8.8898 | 11.2423 | 15.6659 | 27.6495 | 7231.5868 | 7231.5868 | 7231.5868
|  |  | Strombedarf Luft-Wärmepumpe pro Heizperiode | 67469.0712 | kWh | Strombedarf pro Tag | kWh |  | 1014.5277 | 956.0693 | 899.0364 | 843.4494 | 789.3294 | 736.698 | 685.578 | 635.9928 | 587.967 | 541.5261 | 496.6967 | 453.5068 | 411.9855 | 372.1637 | 334.0737 | 297.7497 | 263.2282 | 230.5477 | 199.7496 | 170.8785 | 143.9824 | 119.1137 | 96.3302 | 75.6961 | 57.2837 | 41.1763 | 27.4725 | 16.2928 | 7.7948 | 2.2082 | 8.443e-06 | 8.443e-06 | 8.443e-06
[6 empty] | Strombedarf für diese Temperatur pro Heizperiode | kWh | 67469.0712 | 589.3749 | 555.4143 | 596.8936 | 699.985 | 851.5915 | 978.2259 | 1991.3821 | 2111.2609 | 3122.9328 | 4269.4576 | 5399.9818 | 5758.4409 | 6359.5237 | 5837.481 | 4907.3292 | 4769.1211 | 3713.7354 | 3864.9316 | 2801.5758 | 2084.6561 | 1732.6348 | 1502.5714 | 1119.2328 | 778.9773 | 560.9738 | 304.1357 | 148.1974 | 43.2689 | 13.5848 | 2.1991 | 3.5035e-06 | 1.4014e-06 | 1.4014e-06
Wirkungsgrad Pelletheizung | 90% | % | Holzpellets für diese Temperatur pro Heizperiode | 44800 | kg | Holzpellets pro Tag | kg |  | 407.0424 | 393.4743 | 379.9062 | 366.3381 | 352.7701 | 339.202 | 325.6339 | 312.0658 | 298.4977 | 284.9297 | 271.3616 | 257.7935 | 244.2254 | 230.6573 | 217.0893 | 203.5212 | 189.9531 | 176.385 | 162.817 | 149.2489 | 135.6808 | 122.1127 | 108.5446 | 94.9766 | 81.4085 | 67.8404 | 54.2723 | 40.7042 | 27.1362 | 13.5681 | 0.013568 | 0.013568 | 0.013568
Energiedichte Holzpellets | 5 | kWh/kg | Volumen für Pelletspeicher | 68.9231 | m³ | Holzpellets für diese Temperatur pro Heizperiode | kg | 44639.0223 | 236.4653 | 228.5831 | 252.2296 | 304.0268 | 380.5965 | 450.41 | 945.8611 | 1035.9431 | 1585.4433 | 2246.42 | 2950.1857 | 3273.3549 | 3769.932 | 3617.9186 | 3188.903 | 3259.8426 | 2679.9397 | 2956.9419 | 2283.5789 | 1820.7826 | 1632.7364 | 1540.4023 | 1261.1481 | 977.3898 | 797.2258 | 501.0812 | 292.7665 | 108.0984 | 47.2931 | 13.5123 | 0.0056301 | 0.0022521 | 0.0022521
Schüttdichte Holzpellets | 650 | kg/m³

## Warmes Jahr (2014)
Parameter | Wert | Einheit | Berechnete Werte | Wert | Einheit | Beschreibung | Einheit | Summe der Werte
Anzahl Tage pro Heizperiode | 242.25 | Tage |  |  |  | Temperaturbereich |  |  | unter -9.5°C | -9.5°C bis -8.5°C | -8.5°C bis -7.5°C | -7.5°C bis -6.5°C | -6.5°C bis -5.5°C | -5.5°C bis -4.5°C | -4.5°C bis -3.5°C | -3.5°C bis -2.5°C | -2.5°C bis -1.5°C | -1.5°C bis -0.5°C | -0.5°C bis 0.5°C | 0.5°C bis 1.5°C | 1.5°C bis 2.5°C | 2.5°C bis 3.5°C | 3.5°C bis 4.5°C | 4.5°C bis 5.5°C | 5.5°C bis 6.5°C | 6.5°C bis 7.5°C | 7.5°C bis 8.5°C | 8.5°C bis 9.5°C | 9.5°C bis 10.5°C | 10.5°C bis 11.5°C | 11.5°C bis 12.5°C | 12.5°C bis 13.5°C | 13.5°C bis 14.5°C | 14.5°C bis 15.5°C | 15.5°C bis 16.5°C | 16.5°C bis 17.5°C | 17.5°C bis 18.5°C | 18.5°C bis 19.5°C | 19.5°C bis 20.5°C | 20.5°C bis 21.5°C | 21.5°C bis 22.5°C
Durchschnittstemperatur | 7.56 | °C |  |  |  | % der Tage im Temperaturbereich | % | 100% | 0% | 0% | 0.4115% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 0.823% | 0.823% | 2.881% | 3.704% | 11.11% | 9.877% | 7.819% | 6.996% | 8.642% | 7.407% | 5.761% | 3.704% | 4.938% | 4.938% | 4.115% | 6.584% | 3.704% | 2.058% | 1.646% | 0% | 0.823% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Energiebedarf Siedlung | 175700 | kWh/Heizperiode |  |  |  | Tage pro Heizperiode im Temperaturbereich | Tage | 242.25 | 0 | 0 | 0.99691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9907 | 1.9938 | 1.9938 | 6.9784 | 8.9722 | 26.9167 | 23.9259 | 18.9414 | 16.9475 | 20.9352 | 17.9444 | 13.9568 | 8.9722 | 11.963 | 11.963 | 9.9691 | 15.9506 | 8.9722 | 4.9846 | 3.9877 | 0 | 1.9938 | 0 | 0 | 0
Heizgrenztemperatur | 20 | °C | Energiebedarf pro Abweichung von 20°C und Tag | 58.3026 | kWh/T/Tag | Aussentemperatur (Mitte des Temperaturbereichs) | °C |  | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19.999 | 19.999 | 19.999
Innentemperatur hier: gleich Heizgrenztemperatur | 20 | °C |  |  |  | Mitte des Temperaturbereichs | K |  | 263.15 | 264.15 | 265.15 | 266.15 | 267.15 | 268.15 | 269.15 | 270.15 | 271.15 | 272.15 | 273.15 | 274.15 | 275.15 | 276.15 | 277.15 | 278.15 | 279.15 | 280.15 | 281.15 | 282.15 | 283.15 | 284.15 | 285.15 | 286.15 | 287.15 | 288.15 | 289.15 | 290.15 | 291.15 | 292.15 | 293.149 | 293.149 | 293.149
Heizkurvensteilheit | 1.65
[6 empty] | Benötigte Heizleistung für Siedlung | kWh/Tag |  | 1749.0767 | 1690.7741 | 1632.4716 | 1574.169 | 1515.8665 | 1457.5639 | 1399.2613 | 1340.9588 | 1282.6562 | 1224.3537 | 1166.0511 | 1107.7486 | 1049.446 | 991.1435 | 932.8409 | 874.5383 | 816.2358 | 757.9332 | 699.6307 | 641.3281 | 583.0256 | 524.723 | 466.4204 | 408.1179 | 349.8153 | 291.5128 | 233.2102 | 174.9077 | 116.6051 | 58.3026 | 0.058303 | 0.058303 | 0.058303
[6 empty] | Benötigte Heizleistung für diese Temperatur pro Heizperiode | kWh | 175472.1594 | 0 | 0 | 1627.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836.0923 | 2441.1496 | 2324.9044 | 7730.3071 | 9415.8628 | 26678.278 | 22319.0822 | 16564.9438 | 13833.1812 | 15867.4725 | 12554.4837 | 8950.8819 | 5231.0349 | 6277.2419 | 5579.7706 | 4068.5827 | 5579.7706 | 2615.5174 | 1162.4522 | 697.4713 | 0 | 116.2452 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Vorlauftemperatur | °C |  | 69.7734 | 68.4745 | 67.1657 | 65.8465 | 64.5166 | 63.1754 | 61.8223 | 60.4567 | 59.078 | 57.6855 | 56.2782 | 54.8554 | 53.4161 | 51.959 | 50.4829 | 48.9864 | 47.4677 | 45.925 | 44.3559 | 42.7577 | 41.1272 | 39.4604 | 37.7522 | 35.9963 | 34.1841 | 32.3038 | 30.3383 | 28.2603 | 26.0207 | 23.5063 | 20.016 | 20.016 | 20.016
[6 empty] | Vorlauftemperatur in Kelvin | K |  | 342.9234 | 341.6245 | 340.3157 | 338.9965 | 337.6666 | 336.3254 | 334.9723 | 333.6067 | 332.228 | 330.8355 | 329.4282 | 328.0054 | 326.5661 | 325.109 | 323.6329 | 322.1364 | 320.6177 | 319.075 | 317.5059 | 315.9077 | 314.2772 | 312.6104 | 310.9022 | 309.1463 | 307.3341 | 305.4538 | 303.4883 | 301.4103 | 299.1707 | 296.6562 | 293.166 | 293.166 | 293.166
Reservoirtemperatur für Erdsonde | 11 | °C | Reservoirtemperatur für Erdsonde in Kelvin | 284.15 | K | COP Erdsonde-Wärmepumpe |  |  | 3.1507 | 3.2097 | 3.2719 | 3.3376 | 3.4072 | 3.4809 | 3.5592 | 3.6425 | 3.7315 | 3.8267 | 3.9288 | 4.0388 | 4.1575 | 4.2862 | 4.4263 | 4.5794 | 4.7476 | 4.9334 | 5.1401 | 5.3716 | 5.6331 | 5.9314 | 6.2756 | 6.6786 | 7.1584 | 7.7425 | 8.4746 | 9.4298 | 10.7553 | 12.8091 | 17.5587 | 17.5587 | 17.5587
Gütegrad Erdsonde-Wärmepumpe | 54% | % | Jahresarbeitszahl Erdsonde | 4.758 |  | Strombedarf pro Tag | kWh |  | 555.1354 | 526.7663 | 498.9315 | 471.6411 | 444.9054 | 418.7355 | 393.1428 | 368.1393 | 343.7374 | 319.9505 | 296.7923 | 274.2773 | 252.4212 | 231.24 | 210.7513 | 190.9736 | 171.9266 | 153.6317 | 136.1119 | 119.3922 | 103.5 | 88.4655 | 74.3225 | 61.1088 | 48.8679 | 37.6509 | 27.5189 | 18.5484 | 10.8416 | 4.5516 | 0.0033204 | 0.0033204 | 0.0033204
|  |  | Strombedarf Erdsonde pro Heizperiode | 36879.3953 | kWh | Strombedarf für diese Temperatur pro Heizperiode | kWh | 36879.3953 | 0 | 0 | 497.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.0296 | 637.926 | 591.7525 | 1914.0157 | 2264.7787 | 6224.2107 | 5042.4207 | 3617.2989 | 2913.7312 | 3216.3077 | 2442.4518 | 1666.3316 | 928.6249 | 1058.3099 | 889.1168 | 609.2015 | 779.4738 | 337.8124 | 137.1696 | 73.9645 | 0 | 9.0752 | 0 | 0 | 0
Güte Luft-Wärmepumpe | 42% |  | Jahresarbeitszahl Luft-Wärmepumpe | 3.2463 |  | COP Luft-Wärmepumpe |  |  | 1.8055 | 1.852 | 1.9016 | 1.9545 | 2.0112 | 2.072 | 2.1374 | 2.208 | 2.2845 | 2.3677 | 2.4585 | 2.558 | 2.6676 | 2.789 | 2.9242 | 3.0759 | 3.2473 | 3.4428 | 3.668 | 3.9304 | 4.2405 | 4.6133 | 5.0706 | 5.6462 | 6.3952 | 7.414 | 8.8898 | 11.2423 | 15.6659 | 27.6495 | 7231.5868 | 7231.5868 | 7231.5868
|  |  | Strombedarf Luft-Wärmepumpe pro Heizperiode | 54053.2641 | kWh | Strombedarf pro Tag | kWh |  | 968.7698 | 912.9481 | 858.4875 | 805.4077 | 753.7285 | 703.471 | 654.6566 | 607.3079 | 561.4482 | 517.1019 | 474.2944 | 433.0525 | 393.4039 | 355.3781 | 319.0061 | 284.3204 | 251.3559 | 220.1494 | 190.7404 | 163.1714 | 137.4884 | 113.7414 | 91.9855 | 72.282 | 54.7 | 39.3192 | 26.2334 | 15.558 | 7.4432 | 2.1086 | 8.0622e-06 | 8.0622e-06 | 8.0622e-06
[6 empty] | Strombedarf für diese Temperatur pro Heizperiode | kWh | 54053.2641 | 0 | 0 | 855.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679.146 | 1031.0118 | 945.6611 | 3022.0111 | 3529.7072 | 9565.5946 | 7632.5155 | 5385.4149 | 4259.8616 | 4608.868 | 3422.7305 | 2277.3494 | 1233.5765 | 1360.6841 | 1100.4192 | 720.589 | 872.4993 | 352.7804 | 130.7621 | 62.0398 | 0 | 4.2042 | 0 | 0 | 0
Wirkungsgrad Pelletheizung | 90% | % | Holzpellets für diese Temperatur pro Heizperiode | 39044.4444 | kg | Holzpellets pro Tag | kg |  | 388.6837 | 375.7276 | 362.7715 | 349.8153 | 336.8592 | 323.9031 | 310.947 | 297.9908 | 285.0347 | 272.0786 | 259.1225 | 246.1663 | 233.2102 | 220.2541 | 207.298 | 194.3419 | 181.3857 | 168.4296 | 155.4735 | 142.5174 | 129.5612 | 116.6051 | 103.649 | 90.6929 | 77.7367 | 64.7806 | 51.8245 | 38.8684 | 25.9122 | 12.9561 | 0.012956 | 0.012956 | 0.012956
Energiedichte Holzpellets | 5 | kWh/kg | Volumen für Pelletspeicher | 60.0684 | m³ | Holzpellets für diese Temperatur pro Heizperiode | kg | 38993.8132 | 0 | 0 | 361.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.4649 | 542.4777 | 516.6454 | 1717.846 | 2092.414 | 5928.5062 | 4959.796 | 3681.0986 | 3074.0403 | 3526.105 | 2789.8853 | 1989.0849 | 1162.4522 | 1394.9426 | 1239.949 | 904.1295 | 1239.949 | 581.2261 | 258.3227 | 154.9936 | 0 | 25.8323 | 0 | 0 | 0
Schüttdichte Holzpellets | 650 | kg/m³

## version_fuer_anhang
Parameter | Wert | Einheit | Berechnete Werte | Wert | Einheit | Beschreibung | Einheit | Summe
Anzahl Tage pro Heizperiode | 242.25 | Tage |  |  |  | Temperaturkategorie |  |  | unter -9.5°C | -9.5°C bis -8.5°C | -8.5°C bis -7.5°C | -7.5°C bis -6.5°C | -6.5°C bis -5.5°C | -5.5°C bis -4.5°C | -4.5°C bis -3.5°C | -3.5°C bis -2.5°C | -2.5°C bis -1.5°C | -1.5°C bis -0.5°C | -0.5°C bis 0.5°C | 0.5°C bis 1.5°C | 1.5°C bis 2.5°C | 2.5°C bis 3.5°C | 3.5°C bis 4.5°C | 4.5°C bis 5.5°C | 5.5°C bis 6.5°C | 6.5°C bis 7.5°C | 7.5°C bis 8.5°C | 8.5°C bis 9.5°C | 9.5°C bis 10.5°C | 10.5°C bis 11.5°C | 11.5°C bis 12.5°C | 12.5°C bis 13.5°C | 13.5°C bis 14.5°C | 14.5°C bis 15.5°C | 15.5°C bis 16.5°C | 16.5°C bis 17.5°C | 17.5°C bis 18.5°C | 18.5°C bis 19.5°C | 19.5°C bis 20.5°C | 20.5°C bis 21.5°C | 21.5°C bis 22.5°C
Durchschnittstemperatur | 6.37 | °C |  |  |  | % der Tage im Temperaturbereich | % | 100% | 0.2398% | 0.2398% | 0.2741% | 0.3426% | 0.4454% | 0.5481% | 1.199% | 1.37% | 2.193% | 3.255% | 4.488% | 5.242% | 6.372% | 6.475% | 6.064% | 6.612% | 5.824% | 6.92% | 5.79% | 5.036% | 4.967% | 5.207% | 4.796% | 4.248% | 4.042% | 3.049% | 2.227% | 1.096% | 0.7194% | 0.4111% | 0.1713% | 0.06852% | 0.06852%
Energiebedarf Siedlung pro Heizperiode | 201600 | kWh |  |  |  | Tage im Temperaturbereich pro Heizperiode | Tage | 242.25 | 0.58094 | 0.58094 | 0.66393 | 0.82991 | 1.0789 | 1.3279 | 2.9047 | 3.3196 | 5.3114 | 7.8841 | 10.8718 | 12.6976 | 15.4363 | 15.6853 | 14.6894 | 16.0172 | 14.1084 | 16.7641 | 14.0254 | 12.1996 | 12.0337 | 12.6146 | 11.6187 | 10.2909 | 9.7929 | 7.3862 | 5.3944 | 2.6557 | 1.7428 | 0.99589 | 0.41495 | 0.16598 | 0.16598
Heizgrenztemperatur | 20 | °C | Energiebedarf pro Abweichung von 20°C und Tag | 61.0564 | kWh/T/Tag | Aussentemperatur (Mitte des Temperaturbereichs) | °C |  | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19.999 | 19.999 | 19.999
Innentemperatur hier: gleich Heizgrenztemperatur | 20 | °C |  |  |  | Mitte des Temperaturbereichs | K |  | 263.15 | 264.15 | 265.15 | 266.15 | 267.15 | 268.15 | 269.15 | 270.15 | 271.15 | 272.15 | 273.15 | 274.15 | 275.15 | 276.15 | 277.15 | 278.15 | 279.15 | 280.15 | 281.15 | 282.15 | 283.15 | 284.15 | 285.15 | 286.15 | 287.15 | 288.15 | 289.15 | 290.15 | 291.15 | 292.15 | 293.149 | 293.149 | 293.149
Heizkurvensteilheit | 1.65
[6 empty] | Benötigte Heizleistung für Siedlung | kWh/Tag |  | 1831.6907 | 1770.6343 | 1709.578 | 1648.5216 | 1587.4653 | 1526.4089 | 1465.3526 | 1404.2962 | 1343.2398 | 1282.1835 | 1221.1271 | 1160.0708 | 1099.0144 | 1037.9581 | 976.9017 | 915.8454 | 854.789 | 793.7326 | 732.6763 | 671.6199 | 610.5636 | 549.5072 | 488.4509 | 427.3945 | 366.3381 | 305.2818 | 244.2254 | 183.1691 | 122.1127 | 61.0564 | 0.061056 | 0.061056 | 0.061056
[6 empty] | Benötigte Heizleistung für diese Temperatur pro Heizperiode | kWh | 200875.6005 | 1064.0937 | 1028.6239 | 1135.0333 | 1368.1205 | 1712.6841 | 2026.8451 | 4256.3748 | 4661.7438 | 7134.4949 | 10108.8901 | 13275.8357 | 14730.0971 | 16964.6938 | 16280.6336 | 14350.0636 | 14669.2917 | 12059.7286 | 13306.2384 | 10276.1049 | 8193.5215 | 7347.3136 | 6931.8104 | 5675.1664 | 4398.254 | 3587.5159 | 2254.8652 | 1317.4493 | 486.4428 | 212.8187 | 60.8054 | 0.025336 | 0.010134 | 0.010134
[6 empty] | Vorlauftemperatur | °C |  | 69.7734 | 68.4745 | 67.1657 | 65.8465 | 64.5166 | 63.1754 | 61.8223 | 60.4567 | 59.078 | 57.6855 | 56.2782 | 54.8554 | 53.4161 | 51.959 | 50.4829 | 48.9864 | 47.4677 | 45.925 | 44.3559 | 42.7577 | 41.1272 | 39.4604 | 37.7522 | 35.9963 | 34.1841 | 32.3038 | 30.3383 | 28.2603 | 26.0207 | 23.5063 | 20.016 | 20.016 | 20.016
[6 empty] | Vorlauftemperatur in Kelvin | K |  | 342.9234 | 341.6245 | 340.3157 | 338.9965 | 337.6666 | 336.3254 | 334.9723 | 333.6067 | 332.228 | 330.8355 | 329.4282 | 328.0054 | 326.5661 | 325.109 | 323.6329 | 322.1364 | 320.6177 | 319.075 | 317.5059 | 315.9077 | 314.2772 | 312.6104 | 310.9022 | 309.1463 | 307.3341 | 305.4538 | 303.4883 | 301.4103 | 299.1707 | 296.6562 | 293.166 | 293.166 | 293.166
Reservoirtemperatur für Erdsonde | 8 | °C | Reservoirtemperatur für Erdsonde in Kelvin | 281.15 | K | COP Erdsonde-Wärmepumpe |  |  | 2.8867 | 2.9375 | 2.991 | 3.0473 | 3.1068 | 3.1697 | 3.2363 | 3.307 | 3.3822 | 3.4625 | 3.5482 | 3.6402 | 3.7391 | 3.8458 | 3.9613 | 4.087 | 4.2242 | 4.3749 | 4.5413 | 4.7262 | 4.9332 | 5.167 | 5.4338 | 5.742 | 6.1035 | 6.5354 | 7.0647 | 7.736 | 8.6328 | 9.9483 | 12.6869 | 12.6869 | 12.6869
Gütegrad Erdsonde-Wärmepumpe | 52% |  | Jahresarbeitszahl Erdsonde-Wärmepumpe | 4.0168 |  | Strombedarf pro Tag | kWh |  | 634.5316 | 602.7661 | 571.5754 | 540.9703 | 510.9623 | 481.5631 | 452.7849 | 424.6408 | 397.144 | 370.3089 | 344.1503 | 318.684 | 293.9264 | 269.8952 | 246.6091 | 224.088 | 202.3532 | 181.4277 | 161.3362 | 142.1057 | 123.7656 | 106.3484 | 89.8904 | 74.4324 | 60.0213 | 46.7118 | 34.5697 | 23.6776 | 14.1452 | 6.1373 | 0.0048125 | 0.0048125 | 0.0048125
|  |  | Strombedarf Erdsonde pro Heizperiode | 50009.1136 | kWh | Strombedarf für diese Temperatur pro Heizperiode | kWh | 50009.1136 | 368.6218 | 350.1681 | 379.4837 | 448.9554 | 551.2669 | 639.4445 | 1315.1937 | 1409.6502 | 2109.394 | 2919.5604 | 3741.5295 | 4046.5165 | 4537.1299 | 4233.3744 | 3622.5308 | 3589.2659 | 2854.8861 | 3041.4783 | 2262.8112 | 1733.6385 | 1489.3529 | 1341.5421 | 1044.41 | 765.973 | 587.7829 | 345.0214 | 186.4829 | 62.8806 | 24.6524 | 6.1121 | 0.001997 | 0.00079879 | 0.00079879
Güte Luft-Wärmepumpe | 42% |  | Jahresarbeitszahl Luft-Wärmepumpe | 2.9773 |  | COP Luft-Wärmepumpe |  |  | 1.8055 | 1.852 | 1.9016 | 1.9545 | 2.0112 | 2.072 | 2.1374 | 2.208 | 2.2845 | 2.3677 | 2.4585 | 2.558 | 2.6676 | 2.789 | 2.9242 | 3.0759 | 3.2473 | 3.4428 | 3.668 | 3.9304 | 4.2405 | 4.6133 | 5.0706 | 5.6462 | 6.3952 | 7.414 | 8.8898 | 11.2423 | 15.6659 | 27.6495 | 7231.5868 | 7231.5868 | 7231.5868
|  |  | Strombedarf Luft-Wärmepumpe pro Heizperiode | 67469.0712 | kWh | Strombedarf pro Tag | kWh |  | 1014.5277 | 956.0693 | 899.0364 | 843.4494 | 789.3294 | 736.698 | 685.578 | 635.9928 | 587.967 | 541.5261 | 496.6967 | 453.5068 | 411.9855 | 372.1637 | 334.0737 | 297.7497 | 263.2282 | 230.5477 | 199.7496 | 170.8785 | 143.9824 | 119.1137 | 96.3302 | 75.6961 | 57.2837 | 41.1763 | 27.4725 | 16.2928 | 7.7948 | 2.2082 | 8.443e-06 | 8.443e-06 | 8.443e-06
[6 empty] | Strombedarf für diese Temperatur pro Heizperiode | kWh | 67469.0712 | 589.3749 | 555.4143 | 596.8936 | 699.985 | 851.5915 | 978.2259 | 1991.3821 | 2111.2609 | 3122.9328 | 4269.4576 | 5399.9818 | 5758.4409 | 6359.5237 | 5837.481 | 4907.3292 | 4769.1211 | 3713.7354 | 3864.9316 | 2801.5758 | 2084.6561 | 1732.6348 | 1502.5714 | 1119.2328 | 778.9773 | 560.9738 | 304.1357 | 148.1974 | 43.2689 | 13.5848 | 2.1991 | 3.5035e-06 | 1.4014e-06 | 1.4014e-06
Wirkungsgrad Pelletheizung | 90% |  | Holzpellets pro Heizperiode | 44800 | kg | Holzpellets pro Tag | kg |  | 407.0424 | 393.4743 | 379.9062 | 366.3381 | 352.7701 | 339.202 | 325.6339 | 312.0658 | 298.4977 | 284.9297 | 271.3616 | 257.7935 | 244.2254 | 230.6573 | 217.0893 | 203.5212 | 189.9531 | 176.385 | 162.817 | 149.2489 | 135.6808 | 122.1127 | 108.5446 | 94.9766 | 81.4085 | 67.8404 | 54.2723 | 40.7042 | 27.1362 | 13.5681 | 0.013568 | 0.013568 | 0.013568
Energiedichte Holzpellets | 5 | kWh/kg | Volumen für Pelletspeicher | 68.9231 | m3 | Holzpellets für diese Temperatur pro Heizperiode | kg | 44639.0223 | 236.4653 | 228.5831 | 252.2296 | 304.0268 | 380.5965 | 450.41 | 945.8611 | 1035.9431 | 1585.4433 | 2246.42 | 2950.1857 | 3273.3549 | 3769.932 | 3617.9186 | 3188.903 | 3259.8426 | 2679.9397 | 2956.9419 | 2283.5789 | 1820.7826 | 1632.7364 | 1540.4023 | 1261.1481 | 977.3898 | 797.2258 | 501.0812 | 292.7665 | 108.0984 | 47.2931 | 13.5123 | 0.0056301 | 0.0022521 | 0.0022521
Schüttdichte Holzpellets | 650 | kg/m³

## Schmierzettel Diagramme
Parameter | Wert | Einheit | Berechnete Werte | Wert | Einheit | Beschreibung | Einheit | Summe der Werte
Anzahl Tage pro Heizperiode | 242.25 | Tage |  |  |  | Temperaturbereich |  |  | unter -9.5°C | -9.5°C bis -8.5°C | -8.5°C bis -7.5°C | -7.5°C bis -6.5°C | -6.5°C bis -5.5°C | -5.5°C bis -4.5°C | -4.5°C bis -3.5°C | -3.5°C bis -2.5°C | -2.5°C bis -1.5°C | -1.5°C bis -0.5°C | -0.5°C bis 0.5°C | 0.5°C bis 1.5°C | 1.5°C bis 2.5°C | 2.5°C bis 3.5°C | 3.5°C bis 4.5°C | 4.5°C bis 5.5°C | 5.5°C bis 6.5°C | 6.5°C bis 7.5°C | 7.5°C bis 8.5°C | 8.5°C bis 9.5°C | 9.5°C bis 10.5°C | 10.5°C bis 11.5°C | 11.5°C bis 12.5°C | 12.5°C bis 13.5°C | 13.5°C bis 14.5°C | 14.5°C bis 15.5°C | 15.5°C bis 16.5°C | 16.5°C bis 17.5°C | 17.5°C bis 18.5°C | 18.5°C bis 19.5°C | 19.5°C bis 20.5°C | 20.5°C bis 21.5°C | 21.5°C bis 22.5°C
Durchschnittstemperatur | 6.37 | °C |  |  |  | % der Tage im Temperaturbereich | % | 100% | 0.2398% | 0.2398% | 0.2741% | 0.3426% | 0.4454% | 0.5481% | 1.199% | 1.37% | 2.193% | 3.255% | 4.488% | 5.242% | 6.372% | 6.475% | 6.064% | 6.612% | 5.824% | 6.92% | 5.79% | 5.036% | 4.967% | 5.207% | 4.796% | 4.248% | 4.042% | 3.049% | 2.227% | 1.096% | 0.7194% | 0.4111% | 0.1713% | 0.06852% | 0.06852%
Energiebedarf Siedlung | 201600 | kWh/Heizperiode |  |  |  | Tage pro Heizperiode im Temperaturbereich | Tage | 242.25 | 0.58094 | 0.58094 | 0.66393 | 0.82991 | 1.0789 | 1.3279 | 2.9047 | 3.3196 | 5.3114 | 7.8841 | 10.8718 | 12.6976 | 15.4363 | 15.6853 | 14.6894 | 16.0172 | 14.1084 | 16.7641 | 14.0254 | 12.1996 | 12.0337 | 12.6146 | 11.6187 | 10.2909 | 9.7929 | 7.3862 | 5.3944 | 2.6557 | 1.7428 | 0.99589 | 0.41495 | 0.16598 | 0.16598
Heizgrenztemperatur | 20 | °C | Energiebedarf pro Abweichung von 20°C und Tag | 61.0564 | kWh/T/Tag | Aussentemperatur (Mitte des Temperaturbereichs) | °C |  | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19.999 | 19.999 | 19.999
Innentemperatur hier: gleich Heizgrenztemperatur | 20 | °C |  |  |  | Mitte des Temperaturbereichs | K |  | 263.15 | 264.15 | 265.15 | 266.15 | 267.15 | 268.15 | 269.15 | 270.15 | 271.15 | 272.15 | 273.15 | 274.15 | 275.15 | 276.15 | 277.15 | 278.15 | 279.15 | 280.15 | 281.15 | 282.15 | 283.15 | 284.15 | 285.15 | 286.15 | 287.15 | 288.15 | 289.15 | 290.15 | 291.15 | 292.15 | 293.149 | 293.149 | 293.149
Heizkurvensteilheit | 1.65
[6 empty] | Benötigte Heizleistung für Siedlung | kWh/Tag |  | 1831.6907 | 1770.6343 | 1709.578 | 1648.5216 | 1587.4653 | 1526.4089 | 1465.3526 | 1404.2962 | 1343.2398 | 1282.1835 | 1221.1271 | 1160.0708 | 1099.0144 | 1037.9581 | 976.9017 | 915.8454 | 854.789 | 793.7326 | 732.6763 | 671.6199 | 610.5636 | 549.5072 | 488.4509 | 427.3945 | 366.3381 | 305.2818 | 244.2254 | 183.1691 | 122.1127 | 61.0564 | 0.061056 | 0.061056 | 0.061056
[6 empty] | Benötigte Heizleistung für diese Temperatur pro Heizperiode | kWh | 200875.6005 | 1064.0937 | 1028.6239 | 1135.0333 | 1368.1205 | 1712.6841 | 2026.8451 | 4256.3748 | 4661.7438 | 7134.4949 | 10108.8901 | 13275.8357 | 14730.0971 | 16964.6938 | 16280.6336 | 14350.0636 | 14669.2917 | 12059.7286 | 13306.2384 | 10276.1049 | 8193.5215 | 7347.3136 | 6931.8104 | 5675.1664 | 4398.254 | 3587.5159 | 2254.8652 | 1317.4493 | 486.4428 | 212.8187 | 60.8054 | 0.025336 | 0.010134 | 0.010134
[6 empty] | Vorlauftemperatur | °C |  | 69.7734 | 68.4745 | 67.1657 | 65.8465 | 64.5166 | 63.1754 | 61.8223 | 60.4567 | 59.078 | 57.6855 | 56.2782 | 54.8554 | 53.4161 | 51.959 | 50.4829 | 48.9864 | 47.4677 | 45.925 | 44.3559 | 42.7577 | 41.1272 | 39.4604 | 37.7522 | 35.9963 | 34.1841 | 32.3038 | 30.3383 | 28.2603 | 26.0207 | 23.5063 | 20.016 | 20.016 | 20.016
[6 empty] | Vorlauftemperatur in Kelvin | K |  | 342.9234 | 341.6245 | 340.3157 | 338.9965 | 337.6666 | 336.3254 | 334.9723 | 333.6067 | 332.228 | 330.8355 | 329.4282 | 328.0054 | 326.5661 | 325.109 | 323.6329 | 322.1364 | 320.6177 | 319.075 | 317.5059 | 315.9077 | 314.2772 | 312.6104 | 310.9022 | 309.1463 | 307.3341 | 305.4538 | 303.4883 | 301.4103 | 299.1707 | 296.6562 | 293.166 | 293.166 | 293.166
Reservoirtemperatur für Erdsonde | 8 | °C | Reservoirtemperatur für Erdsonde in Kelvin | 281.15 | K | COP Erdsonde-Wärmepumpe |  |  | 2.8867 | 2.9375 | 2.991 | 3.0473 | 3.1068 | 3.1697 | 3.2363 | 3.307 | 3.3822 | 3.4625 | 3.5482 | 3.6402 | 3.7391 | 3.8458 | 3.9613 | 4.087 | 4.2242 | 4.3749 | 4.5413 | 4.7262 | 4.9332 | 5.167 | 5.4338 | 5.742 | 6.1035 | 6.5354 | 7.0647 | 7.736 | 8.6328 | 9.9483 | 12.6869 | 12.6869 | 12.6869
Gütegrad Erdsonde-Wärmepumpe | 52% | % | Jahresarbeitszahl Erdsonde | 4.0168 |  | Strombedarf pro Tag | kWh |  | 634.5316 | 602.7661 | 571.5754 | 540.9703 | 510.9623 | 481.5631 | 452.7849 | 424.6408 | 397.144 | 370.3089 | 344.1503 | 318.684 | 293.9264 | 269.8952 | 246.6091 | 224.088 | 202.3532 | 181.4277 | 161.3362 | 142.1057 | 123.7656 | 106.3484 | 89.8904 | 74.4324 | 60.0213 | 46.7118 | 34.5697 | 23.6776 | 14.1452 | 6.1373 | 0.0048125 | 0.0048125 | 0.0048125
|  |  | Strombedarf Erdsonde pro Heizperiode | 50009.1136 | kWh | Strombedarf für diese Temperatur pro Heizperiode | kWh | 50009.1136 | 368.6218 | 350.1681 | 379.4837 | 448.9554 | 551.2669 | 639.4445 | 1315.1937 | 1409.6502 | 2109.394 | 2919.5604 | 3741.5295 | 4046.5165 | 4537.1299 | 4233.3744 | 3622.5308 | 3589.2659 | 2854.8861 | 3041.4783 | 2262.8112 | 1733.6385 | 1489.3529 | 1341.5421 | 1044.41 | 765.973 | 587.7829 | 345.0214 | 186.4829 | 62.8806 | 24.6524 | 6.1121 | 0.001997 | 0.00079879 | 0.00079879
Güte Luft-Wärmepumpe | 42% |  | Jahresarbeitszahl Luft-Wärmepumpe | 2.9773 |  | COP Luft-Wärmepumpe |  |  | 1.8055 | 1.852 | 1.9016 | 1.9545 | 2.0112 | 2.072 | 2.1374 | 2.208 | 2.2845 | 2.3677 | 2.4585 | 2.558 | 2.6676 | 2.789 | 2.9242 | 3.0759 | 3.2473 | 3.4428 | 3.668 | 3.9304 | 4.2405 | 4.6133 | 5.0706 | 5.6462 | 6.3952 | 7.414 | 8.8898 | 11.2423 | 15.6659 | 27.6495 | 7231.5868 | 7231.5868 | 7231.5868
|  |  | Strombedarf Luft-Wärmepumpe pro Heizperiode | 67469.0712 | kWh | Strombedarf pro Tag | kWh |  | 1014.5277 | 956.0693 | 899.0364 | 843.4494 | 789.3294 | 736.698 | 685.578 | 635.9928 | 587.967 | 541.5261 | 496.6967 | 453.5068 | 411.9855 | 372.1637 | 334.0737 | 297.7497 | 263.2282 | 230.5477 | 199.7496 | 170.8785 | 143.9824 | 119.1137 | 96.3302 | 75.6961 | 57.2837 | 41.1763 | 27.4725 | 16.2928 | 7.7948 | 2.2082 | 8.443e-06 | 8.443e-06 | 8.443e-06
[6 empty] | Strombedarf für diese Temperatur pro Heizperiode | kWh | 67469.0712 | 589.3749 | 555.4143 | 596.8936 | 699.985 | 851.5915 | 978.2259 | 1991.3821 | 2111.2609 | 3122.9328 | 4269.4576 | 5399.9818 | 5758.4409 | 6359.5237 | 5837.481 | 4907.3292 | 4769.1211 | 3713.7354 | 3864.9316 | 2801.5758 | 2084.6561 | 1732.6348 | 1502.5714 | 1119.2328 | 778.9773 | 560.9738 | 304.1357 | 148.1974 | 43.2689 | 13.5848 | 2.1991 | 3.5035e-06 | 1.4014e-06 | 1.4014e-06
[6 empty] | Holzpellets pro Tag (kWh) |  |  | 2035.2119 | 1967.3715 | 1899.5311 | 1831.6907 | 1763.8503 | 1696.0099 | 1628.1695 | 1560.3291 | 1492.4887 | 1424.6483 | 1356.8079 | 1288.9675 | 1221.1271 | 1153.2867 | 1085.4463 | 1017.6059 | 949.7655 | 881.9252 | 814.0848 | 746.2444 | 678.404 | 610.5636 | 542.7232 | 474.8828 | 407.0424 | 339.202 | 271.3616 | 203.5212 | 135.6808 | 67.8404 | 0.06784 | 0.06784 | 0.06784
Wirkungsgrad Pelletheizung | 90% | % | Holzpellets für diese Temperatur pro Heizperiode | 44800 | kg | Holzpellets pro Tag | kg |  | 407.0424 | 393.4743 | 379.9062 | 366.3381 | 352.7701 | 339.202 | 325.6339 | 312.0658 | 298.4977 | 284.9297 | 271.3616 | 257.7935 | 244.2254 | 230.6573 | 217.0893 | 203.5212 | 189.9531 | 176.385 | 162.817 | 149.2489 | 135.6808 | 122.1127 | 108.5446 | 94.9766 | 81.4085 | 67.8404 | 54.2723 | 40.7042 | 27.1362 | 13.5681 | 0.013568 | 0.013568 | 0.013568
Energiedichte Holzpellets | 5 | kWh/kg | Volumen für Pelletspeicher | 68.9231 | m³ | Holzpellets für diese Temperatur pro Heizperiode | kg | 44639.0223 | 236.4653 | 228.5831 | 252.2296 | 304.0268 | 380.5965 | 450.41 | 945.8611 | 1035.9431 | 1585.4433 | 2246.42 | 2950.1857 | 3273.3549 | 3769.932 | 3617.9186 | 3188.903 | 3259.8426 | 2679.9397 | 2956.9419 | 2283.5789 | 1820.7826 | 1632.7364 | 1540.4023 | 1261.1481 | 977.3898 | 797.2258 | 501.0812 | 292.7665 | 108.0984 | 47.2931 | 13.5123 | 0.0056301 | 0.0022521 | 0.0022521
Schüttdichte Holzpellets | 650 | kg/m³
[9 empty] | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

## schmierzettel-luftwp
Parameter | Wert | Einheit |  | Berechnete Werte | Wert | Einheit | Beschreibung | Einheit | Summe der Werte
Anzahl Tage pro Heizperiode | 242.25 | Tage |  |  |  |  | Temperaturbereich |  |  | unter -9.5°C | -9.5°C bis -8.5°C | -8.5°C bis -7.5°C | -7.5°C bis -6.5°C | -6.5°C bis -5.5°C | -5.5°C bis -4.5°C | -4.5°C bis -3.5°C | -3.5°C bis -2.5°C | -2.5°C bis -1.5°C | -1.5°C bis -0.5°C | -0.5°C bis 0.5°C | 0.5°C bis 1.5°C | 1.5°C bis 2.5°C | 2.5°C bis 3.5°C | 3.5°C bis 4.5°C | 4.5°C bis 5.5°C | 5.5°C bis 6.5°C | 6.5°C bis 7.5°C | 7.5°C bis 8.5°C | 8.5°C bis 9.5°C | 9.5°C bis 10.5°C | 10.5°C bis 11.5°C | 11.5°C bis 12.5°C | 12.5°C bis 13.5°C | 13.5°C bis 14.5°C | 14.5°C bis 15.5°C | 15.5°C bis 16.5°C | 16.5°C bis 17.5°C | 17.5°C bis 18.5°C | 18.5°C bis 19.5°C | 19.5°C bis 20.5°C | 20.5°C bis 21.5°C | 21.5°C bis 22.5°C
Durchschnittstemperatur | 6.37 | °C |  |  |  |  | % der Tage im Temperaturbereich | % | 100% | 0.2398% | 0.2398% | 0.2741% | 0.3426% | 0.4454% | 0.5481% | 1.199% | 1.37% | 2.193% | 3.255% | 4.488% | 5.242% | 6.372% | 6.475% | 6.064% | 6.612% | 5.824% | 6.92% | 5.79% | 5.036% | 4.967% | 5.207% | 4.796% | 4.248% | 4.042% | 3.049% | 2.227% | 1.096% | 0.7194% | 0.4111% | 0.1713% | 0.06852% | 0.06852% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Energiebedarf Siedlung | 201600 | kWh/Heizperiode |  |  |  |  | Tage pro Heizperiode im Temperaturbereich | Tage | 242.25 | 0.58094 | 0.58094 | 0.66393 | 0.82991 | 1.0789 | 1.3279 | 2.9047 | 3.3196 | 5.3114 | 7.8841 | 10.8718 | 12.6976 | 15.4363 | 15.6853 | 14.6894 | 16.0172 | 14.1084 | 16.7641 | 14.0254 | 12.1996 | 12.0337 | 12.6146 | 11.6187 | 10.2909 | 9.7929 | 7.3862 | 5.3944 | 2.6557 | 1.7428 | 0.99589 | 0.41495 | 0.16598 | 0.16598
Heizgrenztemperatur | 20 | °C |  | Energiebedarf pro Abweichung von 20°C und Tag | 61.0564 | kWh/T/Tag | Aussentemperatur (Mitte des Temperaturbereichs) | °C |  | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19.9999 | 19.9999 | 19.9999
Innentemperatur hier: gleich Heizgrenztemperatur | 20 | °C |  |  |  |  | Mitte des Temperaturbereichs | K |  | 263.15 | 264.15 | 265.15 | 266.15 | 267.15 | 268.15 | 269.15 | 270.15 | 271.15 | 272.15 | 273.15 | 274.15 | 275.15 | 276.15 | 277.15 | 278.15 | 279.15 | 280.15 | 281.15 | 282.15 | 283.15 | 284.15 | 285.15 | 286.15 | 287.15 | 288.15 | 289.15 | 290.15 | 291.15 | 292.15 | 293.1499 | 293.1499 | 293.1499
Heizkurvensteilheit | 1.65
[7 empty] | Benötigte Heizleistung für Siedlung | kWh/Tag |  | 1831.6907 | 1770.6343 | 1709.578 | 1648.5216 | 1587.4653 | 1526.4089 | 1465.3526 | 1404.2962 | 1343.2398 | 1282.1835 | 1221.1271 | 1160.0708 | 1099.0144 | 1037.9581 | 976.9017 | 915.8454 | 854.789 | 793.7326 | 732.6763 | 671.6199 | 610.5636 | 549.5072 | 488.4509 | 427.3945 | 366.3381 | 305.2818 | 244.2254 | 183.1691 | 122.1127 | 61.0564 | 0.0061056 | 0.0061056 | 0.0061056
[7 empty] | Benötigte Heizleistung für diese Temperatur pro Heizperiode | kWh | 200875.5594 | 1064.0937 | 1028.6239 | 1135.0333 | 1368.1205 | 1712.6841 | 2026.8451 | 4256.3748 | 4661.7438 | 7134.4949 | 10108.8901 | 13275.8357 | 14730.0971 | 16964.6938 | 16280.6336 | 14350.0636 | 14669.2917 | 12059.7286 | 13306.2384 | 10276.1049 | 8193.5215 | 7347.3136 | 6931.8104 | 5675.1664 | 4398.254 | 3587.5159 | 2254.8652 | 1317.4493 | 486.4428 | 212.8187 | 60.8054 | 0.0025336 | 0.0010134 | 0.0010134
[7 empty] | Vorlauftemperatur | °C |  | 69.7734 | 68.4745 | 67.1657 | 65.8465 | 64.5166 | 63.1754 | 61.8223 | 60.4567 | 59.078 | 57.6855 | 56.2782 | 54.8554 | 53.4161 | 51.959 | 50.4829 | 48.9864 | 47.4677 | 45.925 | 44.3559 | 42.7577 | 41.1272 | 39.4604 | 37.7522 | 35.9963 | 34.1841 | 32.3038 | 30.3383 | 28.2603 | 26.0207 | 23.5063 | 20.0027 | 20.0027 | 20.0027
[7 empty] | Vorlauftemperatur in Kelvin | K |  | 342.9234 | 341.6245 | 340.3157 | 338.9965 | 337.6666 | 336.3254 | 334.9723 | 333.6067 | 332.228 | 330.8355 | 329.4282 | 328.0054 | 326.5661 | 325.109 | 323.6329 | 322.1364 | 320.6177 | 319.075 | 317.5059 | 315.9077 | 314.2772 | 312.6104 | 310.9022 | 309.1463 | 307.3341 | 305.4538 | 303.4883 | 301.4103 | 299.1707 | 296.6562 | 293.1527 | 293.1527 | 293.1527
Reservoirtemperatur für Erdsonde | 0 | °C |  | Reservoirtemperatur für Erdsonde in Kelvin | 273.15 | K | COP Erdsonde-Wärmepumpe |  |  | 2.5557 | 2.5943 | 2.6347 | 2.6771 | 2.7216 | 2.7683 | 2.8175 | 2.8694 | 2.9242 | 2.9823 | 3.0439 | 3.1093 | 3.1791 | 3.2537 | 3.3336 | 3.4195 | 3.5123 | 3.6128 | 3.7222 | 3.8419 | 3.9736 | 4.1195 | 4.2824 | 4.4659 | 4.6751 | 4.9169 | 5.2018 | 5.5461 | 5.9787 | 6.5626 | 7.621 | 7.621 | 7.621
Gütegrad Erdsonde-Wärmepumpe | 52% | % |  | Jahresarbeitszahl Erdsonde | 3.3716 |  | Strombedarf pro Tag | kWh |  | 716.707 | 682.5043 | 648.8601 | 615.7849 | 583.2897 | 551.386 | 520.0857 | 489.4013 | 459.346 | 429.9334 | 401.1781 | 373.0954 | 345.7013 | 319.0129 | 293.0483 | 267.827 | 243.3697 | 219.6986 | 196.8378 | 174.8134 | 153.6541 | 133.3915 | 114.0608 | 95.7016 | 78.3595 | 62.0877 | 46.9502 | 33.0269 | 20.4248 | 9.3037 | 0.00080116 | 0.00080116 | 0.00080116
|  |  |  | Strombedarf Erdsonde pro Heizperiode | 59578.0961 | kWh | Strombedarf für diese Temperatur pro Heizperiode | kWh | 59578.0961 | 416.3604 | 396.4908 | 430.7951 | 511.0445 | 629.2995 | 732.159 | 1510.6805 | 1624.6313 | 2439.7738 | 3389.6472 | 4361.5237 | 4737.4101 | 5336.3412 | 5003.7969 | 4304.6932 | 4289.8432 | 3433.5637 | 3683.0559 | 2760.7356 | 2132.6606 | 1849.0213 | 1682.6799 | 1325.2386 | 984.8514 | 767.3678 | 458.5909 | 253.2678 | 87.7097 | 35.5964 | 9.2655 | 0.00033245 | 0.00013298 | 0.00013298
Güte Luftwp | 42% |  |  | JAZ luftwp | 2.988 |  |  |  |  | 1.8055 | 1.852 | 1.9016 | 1.9545 | 2.0112 | 2.072 | 2.1374 | 2.208 | 2.2845 | 2.3677 | 2.4585 | 2.558 | 2.6676 | 2.789 | 2.9242 | 3.0759 | 3.2473 | 3.4428 | 3.668 | 3.9304 | 4.2405 | 4.6133 | 5.0706 | 5.6462 | 6.3952 | 7.414 | 8.8898 | 11.2423 | 15.6659 | 27.6495 | 44614.0244 | 44614.0244 | 44614.0244
[9 empty] | 67469.0712 | 589.3749 | 555.4143 | 596.8936 | 699.985 | 851.5915 | 978.2259 | 1991.3821 | 2111.2609 | 3122.9328 | 4269.4576 | 5399.9818 | 5758.4409 | 6359.5237 | 5837.481 | 4907.3292 | 4769.1211 | 3713.7354 | 3864.9316 | 2801.5758 | 2084.6561 | 1732.6348 | 1502.5714 | 1119.2328 | 778.9773 | 560.9738 | 304.1357 | 148.1974 | 43.2689 | 13.5848 | 2.1991 | 5.6788e-08 | 2.2715e-08 | 2.2715e-08
Wirkungsgrad Pelletheizung | 90% | % |  | Holzpellets pro Heizperiode | 44800 | kg | Holzpellets pro Tag | kg |  | 407.0424 | 393.4743 | 379.9062 | 366.3381 | 352.7701 | 339.202 | 325.6339 | 312.0658 | 298.4977 | 284.9297 | 271.3616 | 257.7935 | 244.2254 | 230.6573 | 217.0893 | 203.5212 | 189.9531 | 176.385 | 162.817 | 149.2489 | 135.6808 | 122.1127 | 108.5446 | 94.9766 | 81.4085 | 67.8404 | 54.2723 | 40.7042 | 27.1362 | 13.5681 | 0.0013568 | 0.0013568 | 0.0013568
Energiedichte Holzpellets | 5 | kWh/kg |  | Volumen für Pelletspeicher | 68.9231 | m³ | Holzpellets für diese Temperatur pro Heizperiode | kg | 44639.0132 | 236.4653 | 228.5831 | 252.2296 | 304.0268 | 380.5965 | 450.41 | 945.8611 | 1035.9431 | 1585.4433 | 2246.42 | 2950.1857 | 3273.3549 | 3769.932 | 3617.9186 | 3188.903 | 3259.8426 | 2679.9397 | 2956.9419 | 2283.5789 | 1820.7826 | 1632.7364 | 1540.4023 | 1261.1481 | 977.3898 | 797.2258 | 501.0812 | 292.7665 | 108.0984 | 47.2931 | 13.5123 | 0.00056301 | 0.00022521 | 0.00022521
Schüttdichte Holzpellets | 650 | kg/m³
auf Basis der Preise von März-September 2022 |  | pro kWh
Ölpreis Fr./L | 1.4687 | 0.14687 | Öl | 30842.4
Gaspreis Fr./kWh | 0.13753 | 0.13753 | Gas | 28291.5918
Strompreis Fr./kWh | 0.28 | 0.28 | Erdsonde | 16681.8669
Holzpelletpreis Fr.kg | 0.50976 | 0.10195 | Luftwärme | 18891.3399
https://www.hev-schweiz.ch/vermieten/statistiken/energiepreise/ |  |  | Holzpellets | 22837.3547
auf Basis der Preise von 2021
Ölpreis Fr./L | 0.85423 | 0.085423 | Öl | 17938.9
Gaspreis Fr./kWh | 0.093617 | 0.093617 | Gas | 19258.2857
Strompreis Fr./kWh | 0.21 | 0.21 | Erdsonde | 12511.4002
Holzpelletpreis Fr.kg | 0.34807 | 0.069615 | Luftwärme | 14168.505
|  |  | Holzpellets | 15593.6978
https://stadt.winterthur.ch/gemeinde/verwaltung/stadtkanzlei/kommunikation-stadt-winterthur/medienmitteilungen-stadt-winterthur/neue-tarifordnung-und-hoehere-strompreise/download/beilage-preisuebersicht-strom-2023/download | .

## schmierzettel
Parameter | Wert | Einheit |  | Berechnete Werte | Wert | Einheit | Beschreibung | Einheit | Summe der Werte
Anzahl Tage pro Heizperiode | 242.25 | Tage |  |  |  |  | Temperaturbereich |  |  |  | unter -9.5°C | -9.5°C bis -8.5°C | -8.5°C bis -7.5°C | -7.5°C bis -6.5°C | -6.5°C bis -5.5°C | -5.5°C bis -4.5°C | -4.5°C bis -3.5°C | -3.5°C bis -2.5°C | -2.5°C bis -1.5°C | -1.5°C bis -0.5°C | -0.5°C bis 0.5°C | 0.5°C bis 1.5°C | 1.5°C bis 2.5°C | 2.5°C bis 3.5°C | 3.5°C bis 4.5°C | 4.5°C bis 5.5°C | 5.5°C bis 6.5°C | 6.5°C bis 7.5°C | 7.5°C bis 8.5°C | 8.5°C bis 9.5°C | 9.5°C bis 10.5°C | 10.5°C bis 11.5°C | 11.5°C bis 12.5°C | 12.5°C bis 13.5°C | 13.5°C bis 14.5°C | 14.5°C bis 15.5°C | 15.5°C bis 16.5°C | 16.5°C bis 17.5°C | 17.5°C bis 18.5°C | 18.5°C bis 19.5°C | 19.5°C bis 20.5°C | 20.5°C bis 21.5°C | 21.5°C bis 22.5°C
Durchschnittstemperatur | 6.37 | °C |  |  |  |  | % der Tage im Temperaturbereich | % | 100% |  | 0.2398% | 0.2398% | 0.2741% | 0.3426% | 0.4454% | 0.5481% | 1.199% | 1.37% | 2.193% | 3.255% | 4.488% | 5.242% | 6.372% | 6.475% | 6.064% | 6.612% | 5.824% | 6.92% | 5.79% | 5.036% | 4.967% | 5.207% | 4.796% | 4.248% | 4.042% | 3.049% | 2.227% | 1.096% | 0.7194% | 0.4111% | 0.1713% | 0.06852% | 0.06852% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Energiebedarf Siedlung | 201600 | kWh/Heizperiode |  |  |  |  | Tage pro Heizperiode im Temperaturbereich | Tage | 242.25 |  | 0.58094 | 0.58094 | 0.66393 | 0.82991 | 1.0789 | 1.3279 | 2.9047 | 3.3196 | 5.3114 | 7.8841 | 10.8718 | 12.6976 | 15.4363 | 15.6853 | 14.6894 | 16.0172 | 14.1084 | 16.7641 | 14.0254 | 12.1996 | 12.0337 | 12.6146 | 11.6187 | 10.2909 | 9.7929 | 7.3862 | 5.3944 | 2.6557 | 1.7428 | 0.99589 | 0.41495 | 0.16598 | 0.16598
Heizgrenztemperatur | 20 | °C |  | Energiebedarf pro Abweichung von 20°C und Tag | 61.0564 | kWh/T/Tag | Aussentemperatur (Mitte des Temperaturbereichs) | °C |  |  | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20
Innentemperatur hier: gleich Heizgrenztemperatur | 20 | °C |  |  |  |  | Mitte des Temperaturbereichs | K |  |  | 263.15 | 264.15 | 265.15 | 266.15 | 267.15 | 268.15 | 269.15 | 270.15 | 271.15 | 272.15 | 273.15 | 274.15 | 275.15 | 276.15 | 277.15 | 278.15 | 279.15 | 280.15 | 281.15 | 282.15 | 283.15 | 284.15 | 285.15 | 286.15 | 287.15 | 288.15 | 289.15 | 290.15 | 291.15 | 292.15 | 293.15 | 293.15 | 293.15
Heizkurvensteilheit | 1.3
[7 empty] | Benötigte Heizleistung für Siedlung | kWh/Tag |  |  | 1831.6907 | 1770.6343 | 1709.578 | 1648.5216 | 1587.4653 | 1526.4089 | 1465.3526 | 1404.2962 | 1343.2398 | 1282.1835 | 1221.1271 | 1160.0708 | 1099.0144 | 1037.9581 | 976.9017 | 915.8454 | 854.789 | 793.7326 | 732.6763 | 671.6199 | 610.5636 | 549.5072 | 488.4509 | 427.3945 | 366.3381 | 305.2818 | 244.2254 | 183.1691 | 122.1127 | 61.0564 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Benötigte Heizleistung für diese Temperatur pro Heizperiode | kWh | 200875.5549 |  | 1064.0937 | 1028.6239 | 1135.0333 | 1368.1205 | 1712.6841 | 2026.8451 | 4256.3748 | 4661.7438 | 7134.4949 | 10108.8901 | 13275.8357 | 14730.0971 | 16964.6938 | 16280.6336 | 14350.0636 | 14669.2917 | 12059.7286 | 13306.2384 | 10276.1049 | 8193.5215 | 7347.3136 | 6931.8104 | 5675.1664 | 4398.254 | 3587.5159 | 2254.8652 | 1317.4493 | 486.4428 | 212.8187 | 60.8054 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Vorlauftemperatur | °C |  |  | 59.2154 | 58.192 | 57.1608 | 56.1215 | 55.0737 | 54.017 | 52.9509 | 51.875 | 50.7887 | 49.6916 | 48.5829 | 47.4619 | 46.3278 | 45.1798 | 44.0168 | 42.8378 | 41.6412 | 40.4258 | 39.1895 | 37.9303 | 36.6457 | 35.3324 | 33.9866 | 32.6031 | 31.1753 | 29.6939 | 28.1453 | 26.5081 | 24.7436 | 22.7625 | 20 | 20 | 20
[7 empty] | Vorlauftemperatur in Kelvin | K |  |  | 332.3654 | 331.342 | 330.3108 | 329.2715 | 328.2237 | 327.167 | 326.1009 | 325.025 | 323.9387 | 322.8416 | 321.7329 | 320.6119 | 319.4778 | 318.3298 | 317.1668 | 315.9878 | 314.7912 | 313.5758 | 312.3395 | 311.0803 | 309.7957 | 308.4824 | 307.1366 | 305.7531 | 304.3253 | 302.8439 | 301.2953 | 299.6581 | 297.8936 | 295.9125 | 293.15 | 293.15 | 293.15
Reservoirtemperatur für Erdsonde | 0 | °C |  | Reservoirtemperatur für Erdsonde in Kelvin | 273.15 | K | COP Erdsonde-Wärmepumpe |  |  |  | 2.9187 | 2.9608 | 3.0049 | 3.0509 | 3.0991 | 3.1495 | 3.2024 | 3.2581 | 3.3166 | 3.3784 | 3.4436 | 3.5127 | 3.5859 | 3.6638 | 3.7469 | 3.8357 | 3.931 | 4.0336 | 4.1444 | 4.2647 | 4.396 | 4.54 | 4.6992 | 4.8766 | 5.0761 | 5.3034 | 5.5666 | 5.8783 | 6.2604 | 6.76 | 7.6219 | 7.6219 | 7.6219
Gütegrad Erdsonde-Wärmepumpe | 52% | % |  | Jahresarbeitszahl Erdsonde | 3.7841 |  | Strombedarf pro Tag | kWh |  |  | 627.5781 | 598.0156 | 568.9333 | 540.3393 | 512.242 | 484.65 | 457.5726 | 431.0192 | 404.9998 | 379.5248 | 354.6053 | 330.2527 | 306.4793 | 283.298 | 260.7226 | 238.7675 | 217.4486 | 196.7825 | 176.7875 | 157.4833 | 138.8914 | 121.0356 | 103.9427 | 87.6424 | 72.1692 | 57.5634 | 43.8734 | 31.1603 | 19.5056 | 9.032 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Strombedarf Erdsonde pro Heizperiode | 53084.5721 | kWh | Strombedarf für diese Temperatur pro Heizperiode | kWh | 53084.5721 |  | 364.5822 | 347.4083 | 377.7296 | 448.4316 | 552.6475 | 643.5435 | 1329.1003 | 1430.8243 | 2151.1192 | 2992.2198 | 3855.1935 | 4193.4117 | 4730.9004 | 4443.6009 | 3829.8483 | 3824.3909 | 3067.8577 | 3298.8883 | 2479.5222 | 1921.2392 | 1671.3714 | 1526.8156 | 1207.679 | 901.9147 | 706.7461 | 425.1731 | 236.6708 | 82.7526 | 33.9944 | 8.9949 | 0 | 0 | 0
Wirkungsgrad Pelletheizung | 90% | % |  | Holzpellets für diese Temperatur pro Heizperiode | 44800 | kg | Holzpellets pro Tag | kg |  |  | 407.0424 | 393.4743 | 379.9062 | 366.3381 | 352.7701 | 339.202 | 325.6339 | 312.0658 | 298.4977 | 284.9297 | 271.3616 | 257.7935 | 244.2254 | 230.6573 | 217.0893 | 203.5212 | 189.9531 | 176.385 | 162.817 | 149.2489 | 135.6808 | 122.1127 | 108.5446 | 94.9766 | 81.4085 | 67.8404 | 54.2723 | 40.7042 | 27.1362 | 13.5681 | 0 | 0 | 0
Energiedichte Holzpellets | 5 | kWh/kg |  | Volumen für Pelletspeicher | 68.9231 | m³ | Holzpellets für diese Temperatur pro Heizperiode | kg | 44639.0122 |  | 236.4653 | 228.5831 | 252.2296 | 304.0268 | 380.5965 | 450.41 | 945.8611 | 1035.9431 | 1585.4433 | 2246.42 | 2950.1857 | 3273.3549 | 3769.932 | 3617.9186 | 3188.903 | 3259.8426 | 2679.9397 | 2956.9419 | 2283.5789 | 1820.7826 | 1632.7364 | 1540.4023 | 1261.1481 | 977.3898 | 797.2258 | 501.0812 | 292.7665 | 108.0984 | 47.2931 | 13.5123 | 0 | 0 | 0
Schüttdichte Holzpellets | 650 | kg/m³
[11 empty] | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
[11 empty] | 0.5278% | 0.5102% | 0.563% | 0.6786% | 0.8495% | 1.005% | 2.111% | 2.312% | 3.539% | 5.014% | 6.585% | 7.307% | 8.415% | 8.076% | 7.118% | 7.276% | 5.982% | 6.6% | 5.097% | 4.064% | 3.645% | 3.438% | 2.815% | 2.182% | 1.78% | 1.118% | 0.6535% | 0.2413% | 0.1056% | 0.03016% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 330 | 225 | 310 | 265 |  |  | 180 | 84 | 84 | 150 | 225 | 220
[7 empty] | Gesamtsondenanzahl | 2 | 1 | 1 | 1 |  | Gesamtsondenanzahl | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | Wärmeentnahme [kW] | 10.3 | 8.7 | 11 | 10.9 |  | Wärmeentnahme [kW] | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8 | 7
[8 empty] | 31.2121 | 38.6667 | 35.4839 | 41.1321 |  |  | 41.1111 | 50 | 50 | 54 | 35.5556 | 31.8182
1.65 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3
3.5877 | 3.6477 | 3.7752 | 3.9135 | 4.0643
55989.7259 | 55068.5188 | 53209.6838 | 51328.6123 | 49424.8843